## 临川污水处理厂_2025-08-19_化验室日报
| 临川污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 29.47 | -
色度（倍） |  | - | 2 | 30
pH值 | 6.67 | 6 ~ 9 | 6.54 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 202.13 | ≤220 | 20.07 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) |  | ≤120 |  | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） | 102 | ≤200 | 4 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 12.577 | ≤25 | 0.019 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 17.8 | ≤35 | 7.275 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 1.4 | ≤3 | 0.167 | ≤0.5