## 2024-10化验室月报
时间 | 2024-10-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2024-10-01 | 383.03 | 5.82 |  |  |  |  | 13.015 | 0.01 | 17.8 | 9.143 | 2.9 | 0.305 | [5 empty] | 27.15 |  |  | 7.24 | 7.12
2024-10-02 | 164.12 | 7.22 |  |  |  |  | 13.792 | 0.012 | 18.4 | 7.877 | 2.73 | 0.276 | [5 empty] | 26.68 |  |  | 7.2 | 7.18
2024-10-03 | 151.2 | 13.46 |  |  |  |  | 14.871 | 0.111 | 19.5 | 10.275 | 2.69 | 0.263 | [5 empty] | 25.91 |  |  | 7.19 | 6.89
2024-10-04 | 179.15 | 11.46 |  |  |  |  | 17.963 | 0.012 | 21.4 | 10.298 | 2.98 | 0.236 | [5 empty] | 25.41 |  |  | 7.18 | 6.57
2024-10-05 | 129.45 | 11.08 |  |  |  |  | 16.45 | 0.012 | 20.4 | 9.252 | 2.8 | 0.248 | [5 empty] | 25.17 |  |  | 7.16 | 6.44
2024-10-06 | 156.12 | 10.17 |  |  |  |  | 16.06 | 0.012 | 19.9 | 10.11 | 2.85 | 0.237 | [5 empty] | 25.15 |  |  | 7.2 | 6.45
2024-10-07 | 185.32 | 10.19 |  |  |  |  | 18.048 | 0.012 | 21.3 | 9.823 | 2.75 | 0.276 | [5 empty] | 25.31 |  |  | 7.26 | 6.52
2024-10-08 | 131 | 11.44 |  |  |  |  | 17.004 | 0.013 | 20.8 | 10.507 | 2.56 | 0.279 | [5 empty] | 25.11 |  |  | 7.24 | 6.4
2024-10-09 | 119.33 | 10.78 |  |  |  |  | 13.503 | 0.012 | 19.3 | 10.028 | 2.5 | 0.184 | [5 empty] | 25.01 |  |  | 7.14 | 6.42
2024-10-10 | 154.9 | 11.57 |  |  |  |  | 16.107 | 0.34 | 20 | 10.592 | 2.55 | 0.212 | 19.8 | 31 |  |  |  | 24.75 |  |  | 7.19 | 6.37
2024-10-11 | 237.5 | 7.84 |  |  |  |  | 16.697 | 0.012 | 20.6 | 10.69 | 2.62 | 0.191 | [5 empty] | 24.71 |  |  | 7.21 | 6.35
2024-10-12 | 193.27 | 9.51 |  |  |  |  | 16.673 | 0.013 | 20.4 | 9.784 | 2.72 | 0.199 | [5 empty] | 24.77 |  |  | 7.13 | 6.36
2024-10-13 | 401.2 | 9.16 |  |  |  |  | 14.469 | 0.012 | 21.1 | 9.33 | 2.93 | 0.23 | [5 empty] | 25.03 |  |  | 6.98 | 6.46
2024-10-14 | 250.95 | 9.07 |  |  |  |  | 11.577 | 0.012 | 19.6 | 8.885 | 2.71 | 0.196 | [5 empty] | 25.31 |  |  | 7.2 | 6.47
2024-10-15 | 295.12 | 8.52 |  |  | 70 | 4 | 17.064 | 0.012 | 22.5 | 8.75 | 2.86 | 0.186 | [5 empty] | 25.35 |  | 2 | 7.29 | 6.46
2024-10-16 | 131.92 | 10.38 |  |  |  |  | 12.038 | 0.014 | 19.7 | 8.257 | 2.51 | 0.165 | [5 empty] | 25.31 |  |  | 7.16 | 6.33 | 740
2024-10-17 | 139.44 | 13.86 |  |  |  |  | 14.831 | 0.305 | 19.1 | 7.917 | 2.6 | 0.173 | [5 empty] | 25.29 |  |  | 7.12 | 6.38
2024-10-18 | 178.6 | 7.9 |  |  |  |  | 12.315 | 0.013 | 17.8 | 7.638 | 2.84 | 0.154 | [5 empty] | 25.44 |  |  | 7.04 | 6.45
2024-10-19 | 166.36 | 7.2 |  |  |  |  | 12.243 | 0.011 | 18.5 | 7.211 | 2.88 | 0.141 | [5 empty] | 25.38 |  |  | 7.05 | 6.49
2024-10-20 | 143.76 | 8.68 |  |  |  |  | 11.02 | 0.012 | 18 | 6.912 | 2.93 | 0.128 | [5 empty] | 24.77 |  |  | 7.05 | 6.59
2024-10-21 | 151.7 | 7.99 |  |  |  |  | 10.087 | 0.011 | 17.6 | 7.622 | 2.84 | 0.1 | [5 empty] | 24.44 |  |  | 7.03 | 6.62
2024-10-22 | 170.38 | 7.91 |  |  |  |  | 12.234 | 0.013 | 18.5 | 8.816 | 2.12 | 0.104 | [5 empty] | 24.11 |  |  | 7.06 | 6.63
2024-10-23 | 154.88 | 6.25 | 102 | 3.6 |  |  | 11.886 | 0.012 | 17.9 | 9.871 | 2.15 | 0.138 | [5 empty] | 23.65 |  |  | 7.04 | 6.57
2024-10-24 | 151.57 | 10.22 |  |  |  |  | 15.776 | 0.343 | 20.7 | 9.852 | 2.09 | 0.177 | [5 empty] | 23.25 |  |  | 7.08 | 6.56
2024-10-25 | 415.71 | 9.6 |  |  |  |  | 15.713 | 0.012 | 20.4 | 10.201 | 2.13 | 0.157 | [5 empty] | 22.96 |  |  | 7.07 | 6.61
2024-10-26 | 225.79 | 9.79 |  |  |  |  | 15.03 | 0.012 | 19.2 | 9.718 | 2.26 | 0.16 | [5 empty] | 22.99 |  |  | 7.04 | 6.54
2024-10-27 | 128.93 | 8.93 |  |  |  |  | 17.183 | 0.012 | 21.2 | 9.886 | 2.16 | 0.156 | [5 empty] | 23.02 |  |  | 7.1 | 6.5
2024-10-28 | 203.79 | 9.93 |  |  |  |  | 12.423 | 0.012 | 19.8 | 10.437 | 2.09 | 0.161 |  |  | 0.78 | 7.14 |  | 22.84 |  |  | 7.05 | 6.45
2024-10-29 | 96.86 | 10.73 |  |  |  |  | 14.622 | 0.012 | 18.8 | 9.317 | 1.95 | 0.17 | [5 empty] | 22.82 |  |  | 7.1 | 6.49
2024-10-30 | 195.14 | 9.41 |  |  |  |  | 15.022 | 0.014 | 19.8 | 9.931 | 1.72 | 0.152 | [5 empty] | 22.73 |  |  | 7.12 | 6.55
2024-10-31 | 142.44 | 12.5 |  |  |  |  | 15.674 | 0.152 | 20.5 | 10.481 | 1.78 | 0.161 | [5 empty] | 22.68 |  |  | 7.11 | 6.59
月平均 | 191.26 | 9.63 | 102 | 3.6 | 70 | 4 | 14.56 | 0.05 | 19.69 | 9.34 | 2.52 | 0.19 | 19.8 | 31 | 0.78 | 7.14 | 0 | 24.6 | 0 | 2 | 7.13 | 6.54 | 740
最高值 | 415.71 | 13.86 | 102 | 3.6 | 70 | 4 | 18.05 | 0.34 | 22.5 | 10.69 | 2.98 | 0.31 | 19.8 | 31 | 0.78 | 7.14 | 0 | 27.15 | 0 | 2 | 7.29 | 7.18 | 740
最低值 | 96.86 | 5.82 | 102 | 3.6 | 70 | 4 | 10.09 | 0.01 | 17.6 | 6.91 | 1.72 | 0.1 | 19.8 | 31 | 0.78 | 7.14 | 0 | 22.68 | 0 | 2 | 6.98 | 6.33 | 740