## Sheet1
时间 | 2024年第二季度 |  | 厂站名称 |  | 资溪污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌 | 第一组生化池 | [6 empty] | 第二组生化池 | [6 empty] | 污泥参数 |  |  | 备注
[24 empty] | 水温（℃） | SV30 | MLSS(㎎/l) | MLVSS(㎎/l) | SVI | 生化池DO |  | 水温（℃） | SV30 | MLSS(㎎/l) | MLVSS(㎎/l) | SVI | 生化池DO |  | 污泥PH | 含水率（%） | 有机质（%）
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | [5 empty] | 厌氧 | 好氧 | [5 empty] | 厌氧 | 好氧
2024-04-01 | 112.767 | 9.8316 | 53.775 | 3.0025 | 65 | 4 | 15.7395 | 0.91443 | 19.567 | 3.1128 | 1.5823 | 0.0794 | [5 empty] | 20.2912 |  | 2 | 6.9919 | 6.6555 |  |  | 90.2333 | 6946 | 3180 | 131 | 0.32375 | 1.47 |  | 90.8333 | 7024.6667 | 3232.5 | 130.6667 | 0.344 | 1.5025 |  | 57.2793 |  | /
2024-05-02 | 125.7895 | 8.1349 | 60.85 | 2.89 | 59 | 5 | 15.6677 | 1.1387 | 21.1632 | 5.349 | 1.5053 | 0.15677 | [5 empty] | 22.675 |  | 2 | 6.9314 | 6.649 |  |  | 91 | 6618 | 2950 | 139.2 | 0.2234 | 1.488 |  | 92.4 | 7188 | 3344 | 131.8 | 0.2258 | 1.608 |  | 57.3677 |  | /
2024-06-03 | 90.8347 | 6.4366 | 43.31 | 2.97 | 51 | 6 | 12.6377 | 0.67077 | 17.4477 | 4.6494 | 1.2902 | 0.16113 | 22.1 |  | 0.958 | 1.34 |  | 23.7887 |  | 2 | 6.8742 | 6.7539 |  |  | 90.5 | 5387.5 | 2470 | 168.25 | 0.22075 | 1.505 |  | 93 | 5955 | 2740 | 157 | 0.24375 | 2.045 |  | 53.6633 |  | /
季度平均值 | 109.7971 | 8.1343 | 52.645 | 2.9542 | 58.3333 | 5 | 14.6816 | 0.90797 | 19.3926 | 4.3704 | 1.4593 | 0.13244 | 22.1 |  | 0.958 | 1.34 |  | 22.2516 |  | 2 | 6.9325 | 6.6861 |  |  | 90.5778 | 6317.1667 | 2866.6667 | 146.15 | 0.25597 | 1.4877 |  | 92.0778 | 6722.5556 | 3105.5 | 139.8222 | 0.27118 | 1.7185 |  | 56.1035 |  | /