## Sheet1
时间 | 2024年 |  | 厂站名称 |  | 资溪污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌 | 第一组生化池 | [6 empty] | 第二组生化池 | [6 empty] | 污泥参数 |  |  | 备注
[24 empty] | 水温（℃） | SV30 | MLSS(㎎/l) | MLVSS(㎎/l) | SVI | 生化池DO |  | 水温（℃） | SV30 | MLSS(㎎/l) | MLVSS(㎎/l) | SVI | 生化池DO |  | 污泥PH | 含水率（%） | 有机质（%）
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | [5 empty] | 厌氧 | 好氧 | [5 empty] | 厌氧 | 好氧
2024-01-01 | 149.1038 | 7.603 | 68.675 | 4.14 | 68 | 5 | 25.5108 | 1.1616 | 31.7419 | 8.0808 | 2.2516 | 0.13726 | [5 empty] | 12.6091 |  | 2 | 6.7454 | 6.4873 |  |  | 89.0645 | 7190.625 | 3257.5 | 124.25 | 0.2972 | 1.614 |  | 89.9677 | 7671.875 | 3565 | 117.5 | 0.3308 | 1.83 |  | 57.1731 |  | /
2024-02-02 | 152.4883 | 8.6958 | 66.05 | 3.79 | 62 | 4 | 24.4798 | 1.5504 | 29.0586 | 7.5502 | 2.0507 | 0.10807 | [5 empty] | 12.2526 |  | 2 | 7.0892 | 6.7341 |  |  | 89.8621 | 6716.4286 | 3035 | 134.9286 | 0.289 | 1.475 |  | 90.6897 | 7092.1429 | 3182.5 | 129.0714 | 0.304 | 1.6775 |  | 57.369 |  | /
2024-03-05 | 150.0847 | 10.611 | 63.325 | 4.2 | 69 | 5 | 22.7211 | 1.296 | 24.2774 | 5.3973 | 1.9371 | 0.16068 | 20.6 |  | 0.537 | 1.25 |  | 15.0564 |  | 2 | 7.1063 | 7.0269 |  |  | 89.9677 | 6196.25 | 2860 | 146.625 | 0.2945 | 1.7675 |  | 90.5806 | 6171.875 | 2925 | 148.1875 | 0.3105 | 1.805 |  | 57.125 |  | /
2024-04-06 | 112.767 | 9.8316 | 53.775 | 3.0025 | 65 | 4 | 15.7395 | 0.91443 | 19.567 | 3.1128 | 1.5823 | 0.0794 | [5 empty] | 20.2912 |  | 2 | 6.9919 | 6.6555 |  |  | 90.2333 | 6946 | 3180 | 131 | 0.32375 | 1.47 |  | 90.8333 | 7024.6667 | 3232.5 | 130.6667 | 0.344 | 1.5025 |  | 57.2793 |  | /
2024-05-08 | 125.7895 | 8.1349 | 60.85 | 2.89 | 59 | 5 | 15.6677 | 1.1387 | 21.1632 | 5.349 | 1.5053 | 0.15677 | [5 empty] | 22.675 |  | 2 | 6.9314 | 6.649 |  |  | 91 | 6618 | 2950 | 139.2 | 0.2234 | 1.488 |  | 92.4 | 7188 | 3344 | 131.8 | 0.2258 | 1.608 |  | 57.3677 |  | /
2024-06-09 | 90.8347 | 6.4366 | 43.31 | 2.97 | 51 | 6 | 12.6377 | 0.67077 | 17.4477 | 4.6494 | 1.2902 | 0.16113 | 22.1 |  | 0.958 | 1.34 |  | 23.7887 |  | 2 | 6.8742 | 6.7539 |  |  | 90.5 | 5387.5 | 2470 | 168.25 | 0.22075 | 1.505 |  | 93 | 5955 | 2740 | 157 | 0.24375 | 2.045 |  | 53.6633 |  | /
2024-07-11 | 140.4285 | 8.529 | 66.9 | 2.08 | 68 | 5 | 22.7069 | 1.0352 | 27.6903 | 7.6435 | 1.9123 | 0.15813 | [5 empty] | 24.8887 |  | 2 | 7.0211 | 6.7344 | 200 |  | 91.2 | 5898 | 2698 | 155 | 0.2602 | 1.414 |  | 93 | 6248 | 2850 | 149.8 | 0.2706 | 1.996 |  | 57.2677 |  | /
2024-08-12 | 149.6654 | 9.8986 | 71.3 | 1.64 | 51 | 4 | 26.548 | 0.81173 | 31.8871 | 6.8557 | 2.2752 | 0.12733 | [5 empty] | 26.2319 |  | 2 | 7.0755 | 6.7449 | 220 |  | 90 | 5405 | 2515 | 166.75 | 0.25325 | 1.4125 |  | 92 | 5297.5 | 2452.5 | 176.5 | 0.2735 | 1.7025 |  | 56.8567 |  | /
2024-09-13 | 157.8059 | 9.5889 | 72.3 | 1.59 | 69 | 6 | 31.8503 | 1.0003 | 36.5167 | 7.9098 | 2.6017 | 0.15287 | 25.9 |  | 1.06 | 6.12 |  | 27.5379 |  | 2 | 7.2075 | 6.826 | 520 |  | 88 | 4590 | 2107.5 | 193 | 0.31725 | 1.3275 |  | 90.75 | 4537.5 | 2082.5 | 200.5 | 0.3235 | 1.6525 |  | 57.0067 |  | /
2024-10-15 | 189.6205 | 10.6967 | 75.8 | 4.5 | 58 | 5 | 35.5363 | 1.5057 | 38.9806 | 8.8095 | 2.8458 | 0.14442 | [5 empty] | 23.783 |  | 2 | 7.3589 | 6.8246 |  |  | 89.6 | 4574 | 2048 | 197.8 | 0.2404 | 1.33 |  | 89.2 | 4086 | 1838 | 222.4 | 0.2386 | 1.32 |  | 51.371 |  | /
2024-11-16 | 196.1025 | 8.4404 | 95.8 | 3.53 | 65 | 4 | 33.6652 | 1.48 | 38.47 | 8.0997 | 3.095 | 0.092867 | [5 empty] | 20.8356 |  | 2 | 7.2625 | 6.8157 |  |  | 92 | 5527.5 | 2360 | 166.5 | 0.2195 | 1.39 |  | 91.75 | 4757.5 | 2080 | 193.25 | 0.27025 | 1.6825 |  | 56.5033 |  | /
2024-12-18 | 194.9975 | 11.1912 | 100.7 | 3.4 | 68 | 6 | 37.9526 | 1.4176 | 42.9774 | 9.0895 | 2.8739 | 0.094871 | 27.6 |  | 0.917 | 7.36 |  | 14.7329 |  | 2 | 7.2289 | 7.0466 |  |  | 90 | 5370 | 2302.5 | 170.75 | 0.1835 | 1.47 |  | 91.5 | 5452.5 | 2327.5 | 169.5 | 0.1885 | 1.515 |  | 57.9962 |  | /
年平均值 | 150.5589 | 8.9699 | 66.0167 | 4.0433 | 66.3333 | 4.6667 | 24.2372 | 1.336 | 28.3593 | 7.0094 | 2.0798 | 0.13533 | 20.6 |  | 0.537 | 1.25 |  | 13.306 |  | 2 | 6.9803 | 6.7494 |  |  | 89.6314 | 6701.1012 | 3050.8333 | 135.2679 | 0.29357 | 1.6188 |  | 90.4127 | 6978.631 | 3224.1667 | 131.5863 | 0.3151 | 1.7708 |  | 57.2223 |  | /