## 年报
24 |  | 进水浓度（mg/L) |  |  |  |  | 出水浓度（mg/L）
厂站名称 | 月份 | pH | CODcr | NH3-N | TN | TP | CODcr | NH3-N | BOD5 | SS | TN | TP | pH | 粪大肠菌 | 色度
青原区污水处理厂 | 2024-01-01 | 7.5 | 174 | 24.4 | 32.1 | 5.89 | 6.41 | 0.935 | 2.18 | 2 | 8.38 | 0.0393 | 6.9 | 90 | 2
青原区污水处理厂 | 2024-02-01 | 7.5 | 145 | 19.3 | 33.9 | 4.77 | 6.54 | 1.68 | 2.4 | 3 | 8.89 | 0.0294 | 6.8 | 57 | 2
青原区污水处理厂 | 2024-03-01 | 7.4 | 146 | 19.3 | 27.4 | 2.65 | 5.99 | 1.48 | 2.38 | 2 | 8.57 | 0.0235 | 6.8 | 170 | 2
青原区污水处理厂 | 2024-04-01 | 7.1 | 74.1 | 11.7 | 17.4 | 1.51 | 4.74 | 1.02 | 2.3 | 2 | 5.55 | 0.0264 | 6.8 | 130 | 2
青原区污水处理厂 | 2024-05-01 | 7.2 | 93.2 | 15.6 | 22 | 2.52 | 6.89 | 0.74 | 2.19 | 2 | 7.43 | 0.0873 | 6.8 | 80 | 2
青原区污水处理厂 | 2024-06-01 | 7.3 | 69.2 | 11.1 | 20.8 | 2.76 | 5.42 | 0.674 | 2.12 | 4 | 6.74 | 0.0867 | 6.9 | 157 | 2
青原区污水处理厂 | 2024-07-01 | 7 | 80.8 | 18.2 | 26.8 | 3.56 | 7.38 | 0.662 | 2.2 | 4 | 9.32 | 0.116 | 6.8 | 220 | 2
青原区污水处理厂 | 2024-08-01 | 6.8 | 69.6 | 14.7 | 24 | 3.06 | 7 | 0.45 | 2.47 | 4 | 8.83 | 0.113 | 6.8 | 130 | 2
青原区污水处理厂 | 2024-09-01 | 6.9 | 75.6 | 16.2 | 27.2 | 3.59 | 6.24 | 0.892 | 2.14 | 5 | 10.2 | 0.12 | 6.7 | 283 | 2
青原区污水处理厂 | 2024-10-01 | 6..9 | 74 | 20.3 | 28.8 | 3.43 | 6.25 | 0.594 | 2.29 | 4 | 10.3 | 0.085 | 7.1 | 287 | 2
青原区污水处理厂 | 2024-11-01 | 7 | 106 | 21.9 | 31.2 | 4.03 | 5.23 | 0.965 | 2.21 | 5 | 10.6 | 0.0782 | 7.3 | 343 | 2
青原区污水处理厂 | 2024-12-01 | 6.8 | 132 | 24 | 37.5 | 4.41 | 8.99 | 0.992 | 2.4 | 4 | 9.51 | 0.0211 | 7.2 | 267 | 2
平均 | / | 7.1 | 103.29 | 18.06 | 27.425 | 3.515 | 6.4233 | 0.924 | 2.2733 | 3.42 | 8.6933 | 0.068825 | 6.91 | 185 | 2
最大值 | / | 7.5 | 174 | 24.4 | 37.5 | 4.7 | 8.99 | 1.68 | 2.4 | 5 | 10.6 | 0.116 | 7.3 | 343 | 2
最小值 | / | 6.8 | 69.6 | 11.1 | 17.4 | 2.27 | 4.74 | 0.45 | 2.12 | 2 | 5.55 | 0.021 | 6.7 | 57 | 2