## 临川污水处理厂_2026-01-25_化验室日报
| 临川污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 14.49 | -
色度（倍） |  | - |  | 30
pH值 | 6.49 | 6 ~ 9 | 6.46 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 141.3 | ≤220 | 8.62 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) |  | ≤120 |  | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） |  | ≤200 |  | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 23.57 | ≤25 | 0.011 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 27.5 | ≤35 | 12 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 2.06 | ≤3 | 0.163 | ≤0.5