## 化验室日报表
| 上高县污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 26.608 | -
色度（倍） |  | - |  | 30
pH值 | 6.973 | 6-9 | 7.593 | 6-9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 71.765 | ≤220 | 5.066 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) |  | ≤120 |  | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） |  | ≤200 |  | ≤10
氨氮NH₃-N（mg/L） | 14.194 | ≤25 | 0.423 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 19.4 | ≤35 | 11.389 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 1.42 | ≤3 | 0.143 | ≤0.5
氯化物CL¯（mg/L） |  | - |  | -
硝酸盐NO₃¯-N（mg/L） |  | - |  | -
粪大肠杆菌 | / | / |  | /
脱水后污泥含水率（%） | 49.5 |  | ≤60
脱水后污泥有机质（%） |  |  | -
污泥pH值 |  |  | 6-9
工艺监测项目 | A生化池 | B生化池 | C生化池 | D生化池
氧化沟水温（°C）
活性污泥沉降比SV30（%） | 32 | 33 | 22
混合液悬浮固体MLSS（mg/L） | 4310 | 4980 | 3870
活性污泥体积指数SVI（ml/g） | 74.2 | 66.3 | 56.8
混合液挥发悬浮固体MLVSS（mg/L）
好氧区溶解氧DO（mg/L） | 0.61 | 1.8 | 2.91
厌氧区溶解氧DO（mg/L） | 0.21 | 0.21 | 0.22
活性污泥镜检结果 | 楯纤虫、扉门虫 | 楯纤虫、轮虫、扉门虫 | 楯纤虫、扉门虫、钟虫
备注
填报人