## 化验室日报表
| 上高县污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 29.338 | -
色度（倍） |  | - |  | 30
pH值 | 6.305 | 6-9 | 7.204 | 6-9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 87.519 | ≤220 | 9.618 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) |  | ≤120 |  | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） |  | ≤200 |  | ≤10
氨氮NH₃-N（mg/L） | 12.171 | ≤25 | 1.661 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 22.7 | ≤35 | 10.745 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 1.86 | ≤3 | 0.208 | ≤0.5
氯化物CL¯（mg/L） |  | - |  | -
硝酸盐NO₃¯-N（mg/L） |  | - |  | -
粪大肠杆菌 | / | / |  | /
脱水后污泥含水率（%） | 59.1 |  | ≤60
脱水后污泥有机质（%） |  |  | -
污泥pH值 |  |  | 6-9
工艺监测项目 | A生化池 | B生化池 | C生化池 | D生化池
氧化沟水温（°C）
活性污泥沉降比SV30（%） | 55 | 67 | 38
混合液悬浮固体MLSS（mg/L） | 4300 | 5110 | 4810
活性污泥体积指数SVI（ml/g） | 128 | 131 | 79
混合液挥发悬浮固体MLVSS（mg/L）
好氧区溶解氧DO（mg/L） | 0.44 | 0.44 | 0.26
厌氧区溶解氧DO（mg/L） | 0.26 | 0.17 | 0.21
活性污泥镜检结果 | 楯纤虫、轮虫、钟虫 | 楯纤虫、扉门虫 | 轮虫、钟虫、扉门虫、楯纤虫
备注
填报人