## 化验室日报表
| 上高县污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 29.93 | -
色度（倍） |  | - |  | 30
pH值 | 7.218 | 6-9 | 7.091 | 6-9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 104.115 | ≤220 | 9.859 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) |  | ≤120 |  | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） |  | ≤200 |  | ≤10
氨氮NH₃-N（mg/L） | 19.875 | ≤25 | 0.232 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 25.8 | ≤35 | 8.596 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 2.13 | ≤3 | 0.173 | ≤0.5
氯化物CL¯（mg/L） |  | - |  | -
硝酸盐NO₃¯-N（mg/L） |  | - |  | -
粪大肠杆菌 | / | / |  | /
脱水后污泥含水率（%） | 58.2 |  | ≤60
脱水后污泥有机质（%） |  |  | -
污泥pH值 |  |  | 6-9
工艺监测项目 | A生化池 | B生化池 | C生化池 | D生化池
氧化沟水温（°C）
活性污泥沉降比SV30（%） | 88 | 94 | 75
混合液悬浮固体MLSS（mg/L） | 5020 | 5790 | 4620
活性污泥体积指数SVI（ml/g） | 175 | 162 | 162
混合液挥发悬浮固体MLVSS（mg/L）
好氧区溶解氧DO（mg/L）
厌氧区溶解氧DO（mg/L）
活性污泥镜检结果 | 钟虫 轮虫 楯纤虫 | 楯纤虫 钟虫 轮虫 | 楯纤虫 轮虫 钟虫
备注
填报人