## 化验室日报表
| 上高县污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 29.925 | -
色度（倍） |  | - |  | 30
pH值 | 7.154 | 6-9 | 7.09 | 6-9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 141.347 | ≤220 | 9.779 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) |  | ≤120 |  | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） |  | ≤200 |  | ≤10
氨氮NH₃-N（mg/L） | 20.856 | ≤25 | 0.175 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 26.8 | ≤35 | 10.421 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 2.68 | ≤3 | 0.19 | ≤0.5
氯化物CL¯（mg/L） |  | - |  | -
硝酸盐NO₃¯-N（mg/L） |  | - |  | -
粪大肠杆菌 | / | / |  | /
脱水后污泥含水率（%） | 59 |  | ≤60
脱水后污泥有机质（%） |  |  | -
污泥pH值 |  |  | 6-9
工艺监测项目 | A生化池 | B生化池 | C生化池 | D生化池
氧化沟水温（°C）
活性污泥沉降比SV30（%） | 88 | 90 | 80
混合液悬浮固体MLSS（mg/L） | 4720 | 5420 | 4520
活性污泥体积指数SVI（ml/g） | 186 | 166 | 177
混合液挥发悬浮固体MLVSS（mg/L） | 2190 | 2630 | 2010
好氧区溶解氧DO（mg/L） | 0.66 | 1 | 0.3
厌氧区溶解氧DO（mg/L） | 0.2 | 0.18 | 0.19
活性污泥镜检结果 | 钟虫 轮虫 吸管虫 累枝虫 楯纤虫 | 钟虫 累枝虫 轮虫 | 轮虫 钟虫 扉门虫 楯纤虫
备注
填报人