## 化验室日报表
| 上高县污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 24.347 | -
色度（倍） |  | - |  | 30
pH值 | 7.209 | 6-9 | 7.425 | 6-9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 127.878 | ≤220 | 14.013 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) |  | ≤120 |  | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） |  | ≤200 |  | ≤10
氨氮NH₃-N（mg/L） | 22.992 | ≤25 | 0.747 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 31.3 | ≤35 | 12.374 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 2.7 | ≤3 | 0.271 | ≤0.5
氯化物CL¯（mg/L） |  | - |  | -
硝酸盐NO₃¯-N（mg/L） |  | - |  | -
粪大肠杆菌 | / | / |  | /
脱水后污泥含水率（%） | 59.3 |  | ≤60
脱水后污泥有机质（%） |  |  | -
污泥pH值 |  |  | 6-9
工艺监测项目 | A生化池 | B生化池 | C生化池 | D生化池
氧化沟水温（°C）
活性污泥沉降比SV30（%） | 82 | 81 | 92
混合液悬浮固体MLSS（mg/L） | 4140 | 4940 | 5550
活性污泥体积指数SVI（ml/g） | 198 | 164 | 166
混合液挥发悬浮固体MLVSS（mg/L） | 2520 | 2940 | 3020
好氧区溶解氧DO（mg/L） | 0.69 | 0.71 | 0.24
厌氧区溶解氧DO（mg/L） | 0.22 | 0.23 | 0.18
活性污泥镜检结果 | 钟虫、轮虫、楯纤虫、累枝虫 | 钟虫、轮虫、楯纤虫 | 吸管虫、轮虫、楯纤虫、钟虫
备注
填报人