## 临川污水处理厂_2025-02-24
| 临川污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 12.89 | -
色度（倍） |  | - |  | 30
pH值 | 6.84 | 6 ~ 9 | 6.37 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 149.39 | ≤220 | 7.17 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) |  | ≤120 |  | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） |  | ≤200 |  | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 12.273 | ≤25 | 0.011 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 16.2 | ≤35 | 9.414 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 2.5 | ≤3 | 0.143 | ≤0.5