## 2024-03-13
| 临川污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 16.66 | -
色度（倍） |  | - | 2 | 30
pH值 | 6.78 | 6 ~ 9 | 6.65 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 199.97 | ≤220 | 9.2 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) |  | ≤120 |  | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） | 93 | ≤200 | 3 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 17.713 | ≤25 | 1.983 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 22.8 | ≤35 | 8.925 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 2.14 | ≤3 | 0.136 | ≤0.5