## 2024-03-22
| 临川污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 16.09 | -
色度（倍） |  | - |  | 30
pH值 | 6.98 | 6 ~ 9 | 6.56 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 248.87 | ≤220 | 7.4 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) |  | ≤120 |  | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） |  | ≤200 |  | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 19.433 | ≤25 | 0.012 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 21.7 | ≤35 | 7.145 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 2.02 | ≤3 | 0.158 | ≤0.5