## 2024-09-30
| 临川污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 27.52 | -
色度（倍） |  | - |  | 30
pH值 | 7.24 | 6 ~ 9 | 7.08 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 329.4 | ≤220 | 5.72 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) |  | ≤120 |  | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） |  | ≤200 |  | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 14.746 | ≤25 | 0.012 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 18.6 | ≤35 | 10.197 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 2.84 | ≤3 | 0.282 | ≤0.5