## 2024-11-19
| 临川污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 21.9 | -
色度（倍） |  | - | 2 | 30
pH值 | 7.07 | 6 ~ 9 | 6.7 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 110.43 | ≤220 | 10.49 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) |  | ≤120 |  | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） | 79 | ≤200 | 3 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 18.132 | ≤25 | 0.012 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 22.4 | ≤35 | 9.333 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 2.21 | ≤3 | 0.15 | ≤0.5