## 2024-12-19
| 临川污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 15.8 | -
色度（倍） |  | - | 2 | 30
pH值 | 7.06 | 6 ~ 9 | 6.7 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 198.88 | ≤220 | 6.46 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) |  | ≤120 |  | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） | 78 | ≤200 | 3 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 11.525 | ≤25 | 0.459 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 17.8 | ≤35 | 10.12 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 1.53 | ≤3 | 0.184 | ≤0.5