## 余干污水处理厂_2024-01-24_化验室日报_公示
<20 | 余干污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 11.9 | -
色度（倍） |  | - | 2 | 30
pH值 | 7.37 | 6 ~ 9 | 7.59 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 129.17 | ≤220 | 3.85 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) |  | ≤120 |  | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） | 109 | ≤200 | 5 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 14.378 | ≤25 | 1.638 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 20.1 | ≤35 | 8.06 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 1.67 | ≤3 | 0.128 | ≤0.5