## 余干污水处理厂_2024-02-06_化验室日报_公示
90 | 余干污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 10.79 | -
色度（倍） | 5 | - | 2 | 30
pH值 | 7.14 | 6 ~ 9 | 7.18 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 208.53 | ≤220 | 8.73 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) | 51.6 | ≤120 | 3.84 | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） | 95 | ≤200 | 3 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 8.585 | ≤25 | 1.392 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 15.3 | ≤35 | 5.893 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 1.57 | ≤3 | 0.15 | ≤0.5