## 余干污水处理厂_2024-03-06_化验室日报_公示
| 余干污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 12.81 | -
色度（倍） | 5 | - | 2 | 30
pH值 | 6.82 | 6 ~ 9 | 7.07 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 171.09 | ≤220 | 7.24 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) |  | ≤120 |  | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） | 114 | ≤200 | 4 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 12.454 | ≤25 | 1.899 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 16.5 | ≤35 | 4.726 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 1.59 | ≤3 | 0.079 | ≤0.5