## 余干污水处理厂_2024-04-16_化验室日报_公示
| 余干污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 19.86 | -
色度（倍） | 5 | - | 2 | 30
pH值 | 6.93 | 6 ~ 9 | 6.95 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 67.89 | ≤220 | 6.69 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) |  | ≤120 |  | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） | 77 | ≤200 | 2 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 9.685 | ≤25 | 1.919 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 18.2 | ≤35 | 3.29 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 1.5 | ≤3 | 0.054 | ≤0.5