## 余干污水处理厂_2024-09-30_化验室日报_公示
| 余干污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 28.15 | -
色度（倍） | 5 | - | 2 | 30
pH值 | 7.15 | 6 ~ 9 | 6.75 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 128.93 | ≤220 | 5.12 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) |  | ≤120 |  | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） | 120 | ≤200 | 3 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 0 | ≤25 | 1.312 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 21.9 | ≤35 | 10.88 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 1.59 | ≤3 | 0.211 | ≤0.5