## 余干污水处理厂_2024-12-14_化验室日报_公示
| 余干污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 16.29 | -
色度（倍） |  | - | 2 | 30
pH值 | 7.16 | 6 ~ 9 | 6.73 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 110.18 | ≤220 | 2.59 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) |  | ≤120 |  | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） | 109 | ≤200 | 4 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 16.947 | ≤25 | 3.086 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 27.2 | ≤35 | 5.314 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 1.54 | ≤3 | 0.186 | ≤0.5