## 余干污水处理厂_2024-12-27_化验室日报_公示
| 余干污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
水温（°C） |  | - | 15.01 | -
色度（倍） |  | - | 2 | 30
pH值 | 7.12 | 6 ~ 9 | 6.74 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 156.06 | ≤220 | 5.8 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) |  | ≤120 |  | ≤10
悬浮固体SS（mg/L） | 102 | ≤200 | 4 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 3.856 | ≤25 | 1.486 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 27.3 | ≤35 | 6.99 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 2.01 | ≤3 | 0.169 | ≤0.5