## 全南县污水处理厂9月日报表9.1
| 全南县污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
pH值 | 7 | 6 ~ 9 | 6.9 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 158 | ≤220 | 8.72 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) | / | ≤120 | / | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 20.8 | ≤25 | 2.02 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 23.5 | ≤36 | 9.91 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 1.95 | ≤3 | 0.31 | ≤0.5