## 全南县污水处理厂9月日报表9.10
| 全南县污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
pH值 | 7.1 | 6 ~ 9 | 6.9 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 70 | ≤220 | 9.2 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) | 38.9 | ≤120 | 4.6 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 16.3 | ≤25 | 2.3 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 19.1 | ≤36 | 6.59 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 1.8 | ≤3 | 0.292 | ≤0.5