## 全南县污水处理厂9月日报表9.18
| 全南县污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
pH值 | 7.1 | 6 ~ 9 | 6.9 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 87.8 | ≤220 | 9.13 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) | 48.3 | ≤120 | 5.6 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 20 | ≤25 | 1.21 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 22.2 | ≤36 | 7.61 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 2.19 | ≤3 | 0.254 | ≤0.5