## 全南县污水处理厂9月日报表9.25
| 全南县污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
pH值 | 7 | 6 ~ 9 | 6.9 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 75.4 | ≤220 | 11.8 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) | 49.8 | ≤120 | 5.2 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 12 | ≤25 | 0.228 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 14.6 | ≤36 | 5.09 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 1.26 | ≤3 | 0.28 | ≤0.5