## 全南县污水处理厂9月日报表9.5
| 全南县污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
pH值 | 6.9 | 6 ~ 9 | 7.1 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 78.2 | ≤220 | 6.71 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) | 41 | ≤120 | 3.4 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 19.4 | ≤25 | 1.68 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 23.1 | ≤36 | 6.59 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 2.27 | ≤3 | 0.168 | ≤0.5