## 10.2
2024.10.2
| 全南县污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
pH值 | 7.1 | 6 ~ 9 | 7 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 182 | ≤220 | 13.2 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) | 96.8 | ≤120 | 4.46 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 20.4 | ≤25 | 1.13 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 24.7 | ≤36 | 9.98 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 4.12 | ≤3 | 0.289 | ≤0.5