## 10.23
2024.10.23
| 全南县污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
pH值 | 7.3 | 6 ~ 9 | 7 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 109 | ≤220 | 9.65 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) | 55.6 | ≤120 | 3.97 | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 22.7 | ≤25 | 2.24 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 27.7 | ≤36 | 10.3 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 2.97 | ≤3 | 0.26 | ≤0.5