## 10.28
2024.10.28
| 全南县污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
pH值 | 7.3 | 6 ~ 9 | 7.1 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 103 | ≤220 | 8.04 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) | / | ≤120 | / | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 22.6 | ≤25 | 1.85 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 27.1 | ≤35 | 12.5 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 2.82 | ≤3 | 0.308 | ≤0.5