## 10.6
2024.10.6
| 全南县污水处理厂 |  |  | 化验日报
检测项目 | 进水 | 进水设计值 | 出水 | 出水标准值
pH值 | 7.2 | 6 ~ 9 | 6.9 | 6 ~ 9
化学需氧量 CODcr（mg/L） | 193 | ≤220 | 6.94 | ≤50
五日生化需氧量BOD5（mg/L) | / | ≤120 | / | ≤10
氨氮NH₃ ~ N（mg/L） | 21.7 | ≤25 | 1.95 | ≤5
总氮TN（mg/L） | 25 | ≤36 | 13.1 | ≤15
总磷TP（mg/L） | 4.29 | ≤3 | 0.257 | ≤0.5